Приложение

к Постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

от 26.01.2021 №27

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Новотитаровского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Динского   района   Краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2020 ПО 2029 годы

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2020-2029 гг. | 6 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения Динского района | 10 |
| 2.1 | Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 10 |
| 2.2 | Характеристика существующего состояния системы водоотведения | 13 |
| 2.3 | Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения | 13 |
| 2.4 | Характеристика существующего состояния системы электроснабжения | 23 |
| 2.5 | Характеристика существующего состояния системы газоснабжения | 38 |
| 2.6 | Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 39 |
| 3 | Перспективы развития Новотитаровского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные услуги | 40 |
| 3.1 | Общие положения | 40 |
| 3.2 | Динамика и прогноз численности населения | 42 |
| 3.3 | Прогноз развития застройки | 42 |
| 3.4 | Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 43 |
| 4 | Перечень мероприятий и целевых показателей | 56 |
| 4.1 | Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 56 |
| 4.2 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 61 |
| 5. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 63 |
|  | ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 81 |
| 1. | Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 81 |
| 2. | Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Новотитаровского сельского поселения | 81 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 83 |
| 3.1 | Водоснабжение | 83 |
| 3.2 | Водоотведение | 84 |
| 3.3 | Электроснабжение | 84 |
| 3.4 | Газоснабжение | 84 |
| 3.5 | Сбор и вывоз ТКО | 84 |
| 4 | Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 85 |
| 5 | Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 86 |
| 6 | Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 87 |
| 7 | Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 87 |
| 8 | Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунё инфраструктуры | 88 |
| 9 | Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 93 |
| 10 | Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 98 |
| 11 | Управление программой | 98 |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Новотитаровского сельского поселения Динского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2020 – 2029 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

1.  Постановление правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об  утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»;

2. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. Пр-701;

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

4. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Федеральный закон Российской Федерации от 7.12. 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

11. Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

12. Приказ Госстроя от 28.10.2013 г. № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

13. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

14. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29.04.2008 г. № 1465-КЗ;

15. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Динской район и Новотитаровского сельского поселения;

16. Постановление ЗСК Краснодарского края от 24.05.2012 г. № 3258-П "Об утверждении Концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Краснодарского края до 2020 года";

17. Приказ министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

18. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство и сетевые организации»;

19. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

20. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 28.05.2010 г. № 262 «О требованиях к энергетической эффективности зданий, МДС 81-35.2004»;

21. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

22. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации

23. Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах";

24. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

25. Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

26. Закон РФ от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

27. Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯДИНСКОГО РАЙОНАНА 2020-2029 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения Динскогорайона на 2020-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | 1. Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Приказ МинрегионаРФ от 06 мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 4. Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013 г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; 5. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 6. Федеральный закон от 23.11 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 7. Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 8. Градостроительный кодекс Краснодарского края; 9. Программа социально-экономического развития Новотитаровского сельского поселения Динского района; 10. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Соисполнители программы | ИП Гуря Елена Сергеевна г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе, д. 34 кв. 5 |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения 4. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности отрасли жилищно–коммунального хозяйства. 2. Эффективность использования системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 4. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6. Улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2020–2029гг: первый этап – с 2020 года по 2024 год (ежегодно); второй этап – с 2025 года по 2029 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2020-2029 годы составляют – 324534,5 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – не определен; -краевой бюджет – не определен; -бюджет МО – 36478,0 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующих организаций – 288056,5 тыс.руб; - внебюджетные средства – не определены. В том числе: Водоснабжение – 129032,0 тыс. руб., в том числе: -федеральный бюджет – не определен; -краевой бюджет – не определен; -бюджет МО – 25806,0 тыс. руб; -бюджет эксплуатирующей организации – 103226,0 тыс.руб. Водоотведение – 3030,0 тыс. руб., в том числе: -бюджет эксплуатирующих организаций – 3030,0 тыс. руб. Газоснабжение – 7000,0 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – не определен; -краевой бюджет – не определен; - бюджет МО – 7000,0 тыс. руб (в случае непредоставления субсидий); - внебюджетные средства – не определены. Электроснабжение – 169300,5 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 169300,5 тыс. руб. Теплоснабжение – 12500,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 12500,0 тыс. руб. Сбор и вывоз ТКО – 3672,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 3672,0 тыс. руб. Размеры предоставлямых субсидий из федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий в процессе разработки Программы не определены, в связи с чем возможно изменение составляющих финансирования и их величина. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и краевые программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫНОВОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯДИНСКОГО РАЙОНА

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс отраслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения - комфортность поселения, микрорайона, жилища от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах.

В составе коммунального хозяйства выделяются следующие подотрасли:

- водоснабжение и водоотведение;

- коммунальная энергетика (электро-, тепло-, газоснабжение);

- санитарная очистка территорий (уличная уборка, домовая очистка с утилизацией бытовых и пищевых отходов).

На протяжении десятилетий в жилищно-коммунальной сфере господствовали экстенсивные подходы и административные методы хозяйствования, вытекающие из жестко централизованного управления. Материальная база отрасли, развивавшаяся на основе остаточного принципа ресурсообеспечения. В наследство нам досталось устаревшее оборудование, изношенные сети прокладываемые в 60-70 годах, отсутствие квалифицированных кадров.

Недостаток средств на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства из-за нерационального механизма их формирования и использования, привели к резкому снижению надежности функционирования объектов, увеличилась их аварийность.

  - . Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новотитаровского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В Новотитаровском сельском поселении централизованное водоснабжение есть в ст. Новотитаровская и в х. Карла Маркса.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Источником водоснабжения для ст. Новотитаровской и х. Карла Маркса служат подземные воды, залегающие на глубине от 110м до 600м (11 артезианских скважин).

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов Ø32−400 мм из металлических, асбестоцементных  и полиэтиленовых труб.

Согласно заключению центра ГСЭН в Динском районе Краснодарского края, на сегодняшний момент особую озабоченность в станице Новотитаровской вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают частично на пределе ресурсной надежности. В основном работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ от 19 до 75 %. Высокий износ на подавляющем объеме сетей способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Эксплуатацию водоснабжения на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения осуществляет ООО «Коммунальник».

Таблица 1 -  Основные показатели источников водоснабжения

| Наименование скважины | Дебит, м3/час | Марка насос, м3/час | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №78835 ст. Новотитаровская | 20,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 165,0 | 1978 г. |
| Скважина №2776 ст. Новотитаровская | 40,0 | ЭЦВ 8-25-100 | 330,0 | 1967 г. |
| Скважина №458 ст. Новотитаровская | 36,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 181,0 | 1976 г. |
| Скважина №22-80Д ст. Новотитаровская | 55,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 285,0 | 1980 г. |
| Скважина №51090 ст. Новотитаровская | 60,0 | ЭЦВ 8-25-125 | 710,0 | 1980 г. |
| Скважина №72860 ст. Новотитаровская | 36,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 250,0 | 1990 г. |
| Скважина №40-Д ст. Новотитаровская | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 285,0 | 1983 г. |
| Скважина №252-Д ст. Новотитаровская | 20,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 286,0 | 1994 г. |
| Скважина №052 ст. Новотитаровская | 32,0 | ЭЦВ 8-25-125 | 282,0 | 2000 г. |
| Скважина №2002 ст. Новотитаровская | 35,0 | ЭЦВ 8-25-125 | 225,0 | 2001 г. |
| Скважина №2001 ст. Новотитаровская | 35,0 | ЭЦВ 8-25-125 | 370,0 | 2001 г. |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории Новотитаровского сельского поселения  в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 135,24 км.

Таблица 2

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Материал труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Новотитаровская | 13150,0 | сталь | 100 |
|  | 89510,0 | асбестоцемент | 84 |
|  | 13540,0 | ПНД | 22 |
| Х. Карла Маркса | 19040,0 | ПНД | 2 |
| Итого: | 135240.0 | - | - |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

  - Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Новотитаровском сельском поселении  есть только в ст. Новотитаровская у 2-х % населения.

Сточные воды ст. Новотитаровская проходят очистку на очистных сооружениях  производительностью 128 м3/час с возможностью увеличения приемки до 300 м3/час. Очистные сооружения биологической очистки были построены в 1990 году. Степень износа очистного  сооружения составляет 12 %.

Сети проложены из асбестоцементных труб  Ø 50-200 мм. Протяженность канализационной сети 1,424 км, Износ сетей - 40%.

На сети для наименьшего заглубления трубопровода предусмотрена одна насосная станция мощностью 30 кВт.

Сточные воды от многоквартирных домов попадают в канализационные сети и самотеком поступают на канализационную насосную станцию. Далее стоки перекачиваются в коллекторы, по которым поступают на очистные сооружения для дальнейшей очистки.

Эксплуатацию канализационной сети и КНС осуществляет ООО «Альтернатива», очистку стоков - КФХ  Гончаров.

Большая часть территории Новотитаровского сельского поселения  не обеспечена системой централизованной канализации. Данные территории используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы), что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова и водных объектов.

  - . Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Котельные Новотитаровского сельского поселения отпускают тепловую энергию в сетевой воде потребителям ст. Новотитаровская на нужды отопления, вентиляции жилых, административных, культурно-бытовых зданий. Централизованной системой теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение.

Отпуск тепла производится от 7-ми  источников теплоты. температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения – двухтрубная, (открытая), подпитка – собственная.

Магистральные трубопроводы сетевой воды Новотитаровского сельского поселения, а также котельные  эксплуатирует МУП «Коммунальник».

Таблица 3 - Характеристика источников  теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котлов (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | 0,56 | Ун-6 | 3 | 1,8 | Природный газ |
|  | 0,1 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная №22 | 0,17 | Микро-200 | 3 | 0,51 | Природный газ |
| Котельная №24 | 0,24 | КС-1 | 2 | 0,47 | Печное топливо |
| Котельная №25 | 0,31 | Энергия | 2 | 0,7 | Печное топливо |
|  | 0,1 | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная №27 | 1,14 | Братск -1Г | 3 | 2,5 | Природный газ |
| Котельная №29 | 0,7 | RS-A 800 | 2 | 1,4 | Природный газ |
| Котельная №30 | 0,1 | RS-A800 | 2 | 0,2 | Дизельное топливо |

Таблица 4 - Протяженность тепловых сетей Новотитаровского сельского поселения

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов, D мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчисл.) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Ср.глубина залож. оси в трубопроводе Н,м | Назначение тепловой сети | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №22 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот.до д/с. | 57 | 78 | минер.изд. | надзем. | 1978 |  | отопл. | 3681 | 0,3 |
| от кот.до ТК-2. | 108 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 1157 | 0,4 |
| от ТК-2 до ж.д.№188 | 57 | 25 | минер.изд. | надзем. | 1978 |  | отопл. | 1181 | 0,1 |
| от ТК-2 до ТК-3 | 108 | 49 | минер.изд. | надз. | 2006 |  | отопл. | 2292 | 0,8 |
|  | 108 | 7 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 509 | 0,1 |
| от ТК-3 до ж.д. №180 | 108 | 131 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 9352 | 2 |
|  | 57 | 21 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 995 | 0,02 |
| от вр.на ж.д.№182. | 57 | 35 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 1667 | 0,1 |
| от вр. до ТК-4. | 108 | 47 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 3356 | 0,74 |
| от ТК-4 до ж.д. №174 | 57 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 972 | 0,1 |
| от ТК-4 до ТК-5 | 89 | 27 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1782 | 0,3 |
| от ТК-5 до ТК-7 | 108 | 58 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 4236 | 0,9 |
| от ТК-7 до ТК-6 | 108 | 35 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 2546 | 0,64 |
| от ТК-3 до ж.д. №54 | 89 | 51 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 3380 | 0,5 |
| до ж.д. №52 | 25 | 6 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 255 | 0,02 |
| от ж.д №188 до ж.д. №190 | 25 | 6 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 255 | 0,02 |
| от вр.на ж.д.№186. | 57 | 49 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 2315 | 0,2 |
| до ж.д. №184 | 57 | 15 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 810 | 0,06 |
| от ТК-4 до магаз. | 32 | 18 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 787 | 0,05 |
| Итого: |  | 701 |  |  |  |  |  | 41528 | 7,35 |
| Котельная №29 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот.до вр.в осн.маг. | 133 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1343 | 0,88 |
| до общежит. | 89 | 70 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3102 | 0,72 |
|  | 57 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 856 | 0,1 |
| до магаз. | 32 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 625 | 0,07 |
| от вр. до спортк. | 76 | 200 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 7870 | 1,5 |
| от вр.до 2КЖ(1) | 32 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 995 | 0,1 |
|  | 89 | 45 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1991 | 0,46 |
|  | 42 | 88 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 2824 | 0,22 |
| от вр.до 2КЖ(4) | 42 | 22 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 694 | 0,06 |
| от вр. до д/с. | 133 | 30 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1644 | 0,47 |
|  | 108 | 100 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 4907 | 1,57 |
|  | 89 | 60 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 2662 | 0,62 |
|  | 57 | 75 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 2593 | 0,3 |
| от вр.до 2КЖ(9) | 32 | 135 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3356 | 0,36 |
| от вр.до 2КЖ(11) | 57 | 35 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1204 | 0,14 |
|  | 42 | 45 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1435 | 0,12 |
|  | 32 | 35 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 880 | 0,09 |
| от вр.до 2КЖ(20) | 89 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1759 | 0,4 |
|  | 76 | 25 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 995 | 0,19 |
|  | 57 | 40 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 1389 | 0,16 |
| от вр.до 2КЖ(3,5) | 76 | 99 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3889 | 0,74 |
|  | 32 | 145 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 3611 | 0,38 |
|  | 57 | 175 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 6065 | 0,69 |
|  | 57 | 106 | минер.изд. | надзем. | 2012 |  | отопл. | 3657 | 0,42 |
| Итого: |  | 1685 |  |  |  |  |  | 60346 | 10,76 |
| Котельная №27 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот.до вр. в осн.маг. | 159 | 14 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 764 | 0,5 |
| от вр. до ж.д. №275 | 108 | 86 | минер.изд. | надзем. | 1987 |  | отопл. | 6157 | 1,35 |
| от дор. до ж.д. №275 | 108 | 56 | минер.изд. | подз. | 1987 | 1,1 | отопл. | 4097 | 0,9 |
| от вр. до ж.д. №2 | 57 | 110 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 5185 | 0,4 |
| от вр. в осн маг.до ТК-3 | 159 | 144 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 7824 | 5,1 |
| от ТК-3 до вр. к д/с | 108 | 87 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 4074 | 1,4 |
| от вр. до д/с №59 | 76 | 168 | минер.изд. | надзем. | 2006 |  | отопл. | 6250 | 1,3 |
| от ТК-3 до СОШ №34 | 89 | 60 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1,1 | отопл. | 3981 | 0,6 |
| от ТК-3 до ТК-5 | 108 | 53 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 3866 | 0,8 |
| от ТК-5 до ТК-7 | 89 | 81 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 5370 | 0,8 |
| от ТК-7 до маст.№1,2 | 57 | 28 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1505 | 0,1 |
| от ТК-6 до библ. | 57 | 8 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 440 | 0,03 |
| от вр. к ж.д. №7 | 108 | 88 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 6296 | 1,4 |
| от вр. к ж.д. №112 | 57 | 28 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1505 | 0,1 |
| от ж.д №8 до ТК-1 | 32 | 25 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1088 | 0,1 |
| от ж.д №3,5 до дор. | 57 | 26 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 1227 | 0,1 |
| под дор. | 57 | 28 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1505 | 0,1 |
| от дор до врезки к Мосол | 32 | 15 | минер.изд. | надзем. | 1989 |  | отопл. | 509 | 0,04 |
| от ТК-1 до ж.д. №309. | 57 | 22 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 1181 | 0,1 |
| от ТК-1 до ТК-2 | 108 | 143 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 10440 | 2,2 |
| от ТК-2 до ж.д. №307. | 57 | 10 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 532 | 0,03 |
| от ТК-2 до повор. на ж.д №305 | 76 | 67 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 4144 | 0,5 |
| от повор. к ж.д. №305 | 57 | 7 | минер.изд. | подз. | 1989 | 1 | отопл. | 370 | 0,03 |
| Итого: |  | 1354 |  |  |  |  |  | 78310 | 18,0 |
| Котельная №21 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот.до ТК-1 | 159 | 22 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 1968 | 0,8 |
| от ТК-1 до ТК-6. | 159 | 100 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 9329 | 3,5 |
| от ТК-1 до вр.в надз.пр. | 108 | 62 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 4537 | 1 |
| от ТК-6 до СОШ №29 | 108 | 115 | ППУ | надзем. | 2007 |  | отопл. | 5394 | 1,8 |
| от вр.в нар.пр. до вр.в магист. | 57 | 27 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1273 | 0,1 |
| от ТК-2 до ТК-3. | 108 | 10 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 717 | 0,1 |
| от ТК-1 до ТК-3. | 108 | 240 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 17153 | 3,8 |
| от маг.на ж.д по ул.Почтовая | 57 | 165 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 7777 | 0,64 |
| от ТК-3 до ТК-4. | 76 | 209 | минер.изд. | надзем. |  |  | отопл. | 12060 | 1,6 |
| от ТК-4 до ТК-5. | 76 | 85 | ППУ | подз. | 2012 | 1,1 | отопл. | 2338 | 0,6 |
| от ТК-5 до д/с№11. | 57 | 34 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1620 | 0,1 |
| от ТК-5 до прач. | 76 | 105 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 6042 | 0,8 |
|  | 42 | 15 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 625 | 0,04 |
| до подс. | 42 | 15 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 625 | 0,04 |
| до Добродеи | 42 | 113 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 4653 | 0,3 |
| до дет. Шк.иск. | 76 | 81 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 4653 | 0,6 |
| от вр.в подз.т/тр. | 108 | 200 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 14306 | 3,16 |
| на библ. | 57 | 79 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 4236 | 0,3 |
| ч/з ул.Ленина | 108 | 16 | минер.изд. | подз. | 1986 | 1,1 | отопл. | 1181 | 0,25 |
| от вр.с подз.т/тр до тер.отд. | 108 | 80 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 5718 | 1,25 |
|  | 76 | 64 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 3704 | 0,5 |
|  | 57 | 50 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 2361 | 0,2 |
|  | 42 | 10 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 416 | 0,03 |
| от маг. До почты | 25 | 4 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 139 | 0,01 |
| от маг. До лаборат. | 42 | 16 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 671 | 0,04 |
| от маг. До поликл. | 89 | 56 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 3495 | 0,6 |
|  | 57 | 29 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1366 | 0,1 |
| от маг. до дет.конс. | 42 | 17 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 694 | 0,04 |
| от маг. до хирург. | 57 | 2 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 93 | 0,01 |
| от маг. до уз.связи. | 57 | 32 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1528 | 0,1 |
| от маг. до сб.банка. | 25 | 4 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 137 | 0,01 |
| от маг. до гаража. | 108 | 8 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 555 | 0,1 |
|  | 57 | 115 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 5417 | 0,5 |
|  | 32 | 4 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 137 | 0,01 |
| от магазина до прачечной | 57 | 20 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 949 | 0,1 |
| от магазина до пищеблока | 32 | 10 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 347 | 0,02 |
| от магазина до бухг. | 57 | 28 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 1319 | 0,1 |
| от маг. до скор.пом. | 25 | 11 | минер.изд. | надзем. | 1986 |  | отопл. | 370 | 0,03 |
| Итого: |  | 2253 |  |  |  |  |  | 129903 | 23,28 |
| Котельная №24 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до д/с | 57 | 57 | минер.изд. | подз. | 1981 | 1 | отопл. | 3056 | 0,22 |
| до склада | 25 | 14 | минер.изд. | подз. | 1981 | 1 | отопл. | 602 | 0,04 |
| от кот до басс. | 42 | 12 | минер.изд. | подз. | 1981 | 1 | отопл. | 532 | 0,03 |
| Итого: |  | 83 |  |  |  |  |  | 4190 | 0,29 |
| Котельная №25 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельной до здания А, В | 108 | 162 | минер.изд. | надзем. | 2004 |  | отопл. | 7593 | 2,64 |
| до зд.Б | 57 | 65 | минер.изд. | надзем. | 2010 |  | отопл. | 2245 | 0,25 |
| до зд. Школы-интернат | 76 | 160 | минер.изд. | надзем. | 2001 |  | отопл. | 6296 | 1,35 |
|  | 57 | 158 | минер.изд. | надзем. | 2003 |  | отопл. | 5463 | 0,62 |
| Итого: |  | 545 |  |  |  |  |  | 21597 | 4,86 |
| Котельная №30 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от кот.до ж.д | 57 | 32 | минер.изд. | подз. | 1987 | 1 | отопл. | 1713 | 0,13 |
| Итого: |  | 6653 |  |  |  |  |  | 337587 | 64,7 |

На территории Новотитаровского сельского поселения население на 97 % подключено к индивидуальным теплоагрегатам.

Индивидуальные источники тепловой энергии Новотитаровского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения  индивидуального жилого фонда суммарной площадью     584 800,0  м2.

В основном, это  малоэтажный жилищный фонд. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2.Ориентировочная тепловая нагрузка  ИЖС,  обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 11,69  Гкал/час.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Предприятием, осуществляющим деятельность по электроснабжению является ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (ПАО "Кубаньэнерго" КЭС), предметом деятельности которого являются:

- снабжение электрической энергией потребителей;

- передача и распределение электрической энергии;

- обеспечение работоспособности электрических сетей.

Источниками  электроснабжения Новотитаровского сельского поселения  является  4 подстанции:

1. ПС 35/10 кВ "Новотитаровская"  мощностью 6,3 МВА+4,0 МВА;

2. ПС-35/10 кВ "Титаровская" мощностью 4,0 МВА ;

3. ПС-110/27,5/10 кВ "Титаровская-тяговая" мощностью 2х25 МВА;

4. ПС-110/35/10/6 кВ "Нововеличковская" мощностью 2х16,0 МВА+10,0 МВА+3,2 МВА.

Объем электрохозяйства предприятия на 01.01.2020 года составляет 137 трансформаторных подстанций общей мощностью 29,837 тыс. кВА.

На территории Новотитаровского сельского поселения  износ сетей составляет: 0,4 кВ-69% и 10 кВ –64%.

В процессе передачи электроэнергии возникают как технологические потери, так и коммерческие. На территории Новотитаровского сельского поселения  за 2019 год потери составили  2,439%.

Таблица 5 - Характеристика трансформаторных подстанций

| №п/п | № ТП | Тип трансформатора | Кол-во трансформаторов | Мощность трансформатора, кВА | Местоположение ТП | Год ввода в эксплуатацию | Год капитальной реконструкции | Фактическая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | НТ2-309 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская | 1987 | 2004 | 400 |
| 22 | НТ2-310 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская | 1976 | 1999 | 100 |
| 33 | НТ2-315 | ТМ | 1 | 60 | ст. Новотитаровская | 1973 | 1997 | 60 |
| 44 | НТ2-970 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская | 2005 | 2005 | 160 |
| 55 | НТ2-482 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская | 1979 | 2004 | 400 |
| 66 | НТ3-324 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Красноармейская-Коммунаров | 1970 | 2004 | 250 |
| 77 | НТ3-325 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина | 1970 | 2004 | 400 |
| 88 | НТ3-327 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина | 1971 | 2010 | 250 |
| 99 | НТ3-391 | ТМ | 1 | 160 | Ст. Новотитаровская, ул. Луначарского-Краснодарская | 1987 | 2005 | 160 |
| 110 | НТ3-395 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская, ул. Советская-Коммунаров | 1977 | 2000 | 400 |
| 111 | НТ3-399 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина | 1985 | 1998 | 400 |
| 112 | НТ3-493 | ТМ | 1 | 630 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина | 1971 | 2005 | 430 |
| 113 | НТ3-915 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская | 2005 | 2005 | 250 |
| 114 | НТ3-961 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Кузнечная-Ленина | 1982 | 2004 | 250 |
|  | НТ3-924 | ТМ | 1 | 180 | Ст. Новотитаровская, ул. Заречная-ул. Тельмана | 1983 | 2009 | 180 |
| 115 | НТ4-949 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская | 2002 | 2005 | 400 |
| 116 | НТ5-320 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная-Прогонная | 1962 | 2007 | 400 |
| 117 | НТ5-321 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина-Прогонная | 1969 | 2004 | 250 |
| 118 | НТ5-322 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина-Первомайская | 1976 | 2015 | 250 |
| 119 | НТ5-323 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Пролетарская- ул. Степная | 1967 | 2008 | 250 |
| 120 | НТ5-328 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная- ул. Советская | 1970 | 2000 | 400 |
| 121 | НТ5-329 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная-Энгельса | 1981 | 1998 | 250 |
| 122 | НТ5-331 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина- ул. Кирова | 1973 | 2004 | 250 |
| 223 | НТ5-383 | ТМ | 1 | 400 | Ст. Новотитаровская, ул. Широкая-ул. Октябрьская | 1977 | 1997 | 400 |
| 224 | НТ5-472 | ТМ | 1 | 160 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная | 1979 | 2000 | 160 |
| 225 | НТ5-361 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Крайняя | 1999 | 2011 | 250 |
| 126 | НТ5-566 | ТМ | 1 | 160 | Ст. Новотитаровская, ул. Прогонная-Октябрьская | 1972 | 2001 | 160 |
| 127 | НТ5-571 | ТМ | 1 | 100 | Ст. Новотитаровская, ул. Луначарского-Советская | 1966 | 1998 | 100 |
| 128 | НТ5-941 | ТМ | 1 | 250 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная-Краснодарская | 1964 | 1998 | 250 |
| 229 | НТ5-960 | ТМ | 1 | 160 | Ст. Новотитаровская, ул. Кирпичная-Октябрьская | 1991 | 1999 | 160 |
| 130 | НТ6-303 | ТМ | 1 | 160 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная-Свободная | 1972 | 2005 | 160 |
| 131 | НТ7-145 | ТМ | 1 | 400 | Юго-западная часть ст. Новотитаровской | 1969 | 2009 | 400 |
| 332 | НТ7-809 | ТМ | 1 | 100 | Юго-восточная часть ст. Новотитаровской | 2005 | 2009 | 100 |
| 333 | НТ7-347 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Степная-Восточная | 1970 | 1996 | 250 |
| 334 | НТ7-348 | ТМГ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская, ул. Ленина-Продольная | 2008 | 1998 | 400 |
| 135 | НТ7-349 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул.Широкая-Октябрьская | 1972 | 2013 | 250 |
| 136 | НТ7-350 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Широкая-Луначарского | 1969 | 2001 | 250 |
| 137 | НТ7-351 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Широкая-Революционная | 1976 | 2005 | 250 |
| 138 | НТ7-352 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Сельская-Подгорная | 1969 | 2010 | 160 |
| 139 | НТ7-357 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Восточная - Набережная | 1970 | 2011 | 160 |
| 140 | НТ7-367 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Продольная-Октябрьская | 1980 | 2008 | 160 |
| 441 | НТ7-569 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Королева-8 Марта | 1972 | 2000 | 250 |
| 442 | НТ7-600 | ТМГ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская, ул. Школьная-Восточная | 2008 | 1997 | 400 |
| 143 | НТ7-816 | ТМ | 1 | 630 | Юго-восточная часть ст. Новотитаровской | 2005 | 2010 | 630 |
| 147 | НТ7-817 | ТМ | 1 | 250 | Юго-восточная часть ст. Новотитаровской | 2005 | 1993 | 250 |
| 145 | НТ7-802 | ТМГ | 1 | 63 | ст. Новотитаровская, ул. 8 Марта | 2015 | - | 63 |
| 446 | НТ7-925 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Широкая- Степная | 1985 | 2004 | 160 |
| 147 | НТ7-942 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Луначарского- Энгельса | 1987 | 1999 | 100 |
| 148 | НТ7-950 | ТМ | 1 | 160 | Юго-западная часть ст. Новотитаровской | 2005 | - | 160 |
| 449 | НТ8-333 | ТМ | 1 | 160 | Х. Белевцы | 1993 | 1998 | 160 |
| 150 | НТ8-358 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская, ул. Привокзальная | 1967 | 2000 | 400 |
| 151 | НТ8-360 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Заречная | 1966 | 1992 | 100 |
| 152 | НТ8-362 | ТМ | 1 | 250 | Х. Белевцы | 1978 | 2000 | 250 |
| 153 | НТ8-375 | ТМ | 1 | 60 | Х. Калинина | 1961 | 2003 | 60 |
| 154 | НТ8-385 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Крайняя | 1978 | 1998 | 160 |
| 155 | НТ8-772 | ТМ | 1 | 160 | Х. Белевцы | 1977 | 2005 | 160 |
| 156 | НТ8-946 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Привокзальная | 1985 | 2000 | 100 |
| 557 | НТ8-959 | ТМГ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Луначарского | 2008 | 2001 | 250 |
| 158 | НТ8-997 | ТМ | 1 | 63 | ст. Новотитаровская | 1991 | 1998 | 63 |
| 559 | Т1-163 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Толстого- Кутузова | 1972 | 2004 | 250 |
| 160 | Т1-339 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Красноармейская- Революционная | 1966 | 2004 | 160 |
| 161 | Т1-345 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Солнечная | 1986 | - | 160 |
| 162 | Т1-353 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская | 1970 | 2000 | 250 |
| 163 | Т1-354 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Революционная | 1985 | 2009 | 250 |
| 164 | Т1-355 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Сельская - ул. Почтовая | 1970 | 2009 | 250 |
| 565 | Т1-386 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Выгонная | 1979 | 2000 | 100 |
| 166 | Т1-567 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Выгонная-Леваневского | 1964 | 2000 | 160 |
| 167 | Т1-568 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская | 1987 | 2003 | 400 |
| 168 | Т1-570 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, | 1987 | 1996 | 250 |
| 169 | Т1-573 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, | 1975 | 1988 | 160 |
| 170 | Т1-931 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Заречная-Кирова | 1981 | 1999 | 160 |
| 171 | Т1-932 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Заречная-Почтовая | 1984 | 2012 | 100 |
| 572 | Т1-966 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Выгонная | 1987 | 2000 | 100 |
| 173 | Т1-1324 | ТМГ | 1 | 63 | ст. Новотитаровская, ул. Выгонная | 2015 | - | 63 |
| 174 | Т3-317 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Гоголя-Луначарского | 1968 | 2004 | 100 |
| 175 | Т3-341 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская | 1971 | 2004 | 250 |
| 176 | Т3-476 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская | 1987 | 1996 | 250 |
| 177 | Т3-935 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Набережная | 1986 | 1996 | 160 |
| 178 | Т3-943 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Луначарского | 1985 | 2001 | 250 |
| 579 | Т5-311 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Степная- Леваневского | 1988 | 1997 | 160 |
| 180 | Т5-319 | ТМГ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская ул. Коммунаров-Западная | 2014 | - | 100 |
| 181 | Т5-332 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Коммунаров-Шевченко | 1971 | 2001 | 160 |
| 182 | Т5-334 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, Коммунаров-Крупской | 1963 | 1997 | 160 |
| 183 | Т5-335 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская | 1987 | 2005 | 250 |
| 184 | Т5-336 | ТМ | 1 | 320 | ст. Новотитаровская, ул. Гоголя | 2005 | - | 320 |
| 185 | Т5-337 | ТМ | 1 | 630 | ст. Новотитаровская | 1964 | 2005 | 630 |
| 586 | Т5-338 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Коммунаров | 1967 | 2000 | 160 |
| 187 | Т5-340 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Калинина | 1973 | 2000 | 250 |
| 188 | Т5-342 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская | 1965 | 2000 | 400 |
| 189 | Т5-343 | ТМГ | 1 | 630 | ст. Новотитаровская | 2008 | 2000 | 630 |
| 190 | Т5-495 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская | 1980 | 2000 | 160 |
| 191 | Т5-936 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Гоголя-ул. Ленина | 1978 | 2013 | 250 |
| 192 | Т5-937 | ТМГ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская, ул. Степная-ул. Калинина | 2012 | - | 100 |
| 593 | Т5-1351 | ТМГ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская | 2015 | - | 160 |
| 994 | Т7-492 | ТМ | 1 | 250 | Х. Осечки | 1981 | 2001 | 250 |
| *95 | Т7-576 | ТМ | 1 | 250 | Х. Осечки | 1981 | 2002 | 250 |
| 196 | Т7-577 | ТМ | 1 | 160 | Х. Осечки | 1987 | 2003 | 160 |
| 197 | Т7-579 | ТМ | 1 | 30 | Х. Осечки | 1985 | 2001 | 30 |
| 198 | Т7-580 | ТМ | 1 | 100 | Х. Примаки | 1963 | 2004 | 100 |
| 199 | Т7-581 | ТМ | 1 | 160 | Х. Примаки | 1974 | 2014 | 160 |
| 5100 | Т7-582 | ТМ | 1 | 160 | Х. Примаки | 1976 | 2003 | 160 |
| 1101 | Т7-583 | ТМ | 1 | 160 | Х. Примаки | 1972 | 2002 | 160 |
| 1102 | Т7-589 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская | 1969 | 2002 | 400 |
| 1103 | Т7-590 | ТМ | 1 | 400 | ст. Новотитаровская | 1987 | 2002 | 400 |
| 1104 | Т7-591 | ТМ | 1 | 63 | ст. Новотитаровская | 1987 | 2000 | 63 |
| 1105 | Т7-812 | ТМ | 1 | 160 | Х. Осечки | 1993 | 2001 | 160 |
| 1106 | Т9-346 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская | 1966 | 2003 | 100 |
| 5107 | Т9-499 | ТМ | 1 | 60 | ст. Новотитаровская | 1981 | 1997 | 60 |
| 1108 | Т9-572 | ТМ | 1 | 60 | ст. Новотитаровская | 1976 | 2005 | 60 |
| 1109 | ТТ2-387 | ТМГ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, ул. Нахимова | 2012 | 2016 | 250 |
| 1110 | ТТ2-814 | ТМГ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская, мкр. Северный | 2015 | - | 250 |
| 1111 | ТТ2-815 | ТМГ | 1 | 40 | ст. Новотитаровская, мкр. Северный | 2015 | - | 40 |
| 1112 | ТТ5-314 | ТМГ | 1 | 100 | Х. Карла Маркса, ул. Южная | 2010 | 2010 | 100 |
| 1113 | ТТ5-365 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская | 1986 | 1995 | 250 |
| 5114 | ТТ5-368 | ТМ | 1 | 160 | Х. Белевцы | 1982 | 2001 | 160 |
| 1115 | ТТ5-369 | ТМ | 1 | 160 | Х. Белевцы | 1982 | 2005 | 160 |
| 1116 | ТТ5-370 | ТМ | 1 | 160 | Х. Карла Маркса | 1967 | 2001 | 160 |
| 1117 | ТТ5-371 | ТМ | 1 | 100 | Х. Карла Маркса | 1974 | 2001 | 160 |
| 1118 | ТТ5-372 | ТМ | 1 | 160 | Х. Карла Маркса, ул. Южная | 1972 | 2005 | 160 |
| 1119 | ТТ5-373 | ТМ | 1 | 160 | Х. Карла Маркса, ул. Южная | 1972 | 1997 | 160 |
| 1120 | ТТ5-374 | ТМ | 1 | 250 | Х. Карла Маркса | 1984 | 1998 | 250 |
| 5121 | ТТ5-377 | ТМ | 1 | 100 | Х. Карла Маркса | 1961 | 2002 | 100 |
| 1122 | ТТ5-378 | ТМ | 1 | 160 | Х. Карла Маркса | 1975 | 2002 | 160 |
| 1123 | ТТ5-379 | ТМ | 1 | 400 | Х. Карла Маркса | 1985 | 2001 | 400 |
| 1124 | ТТ5-380 | ТМ | 1 | 160 | Х. Карла Маркса | 1962 | 2001 | 160 |
| 1125 | ТТ5-384 | ТМ | 1 | 100 | Х. Карла Маркса | 1974 | 2005 | 100 |
| 1126 | ТТ5-478 | ТМ | 1 | 100 | ст. Новотитаровская | 1963 | 2005 | 100 |
| 1127 | ТТ5-500 | ТМ | 1 | 100 | Х. Белевцы | 2005 | - | 100 |
| 5128 | ТТ5-694 | ТМГ | 1 | 100 | Х. Карла Маркса, ул. Южная | 2014 | - | 100 |
| 1129 | ТТ5-479 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская | 1982 | 2001 | 160 |
| 1130 | ТТ5-316 | ТМГ | 1 | 180 | ст. Новотитаровская | 2008 | 2002 | 180 |
| 1131 | ТТ5-318 | ТМ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская | 1987 | 1996 | 250 |
| 1132 | ТТ5-356 | ТМ | 1 | 315 | ст. Новотитаровская | 1969 | 2003 | 315 |
| 1133 | ТТ7-344 | ТМГ | 1 | 250 | ст. Новотитаровская | 2008 | 1999 | 250 |
| 1134 | ТТ7-565 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Выгонная | 1963 | 2012 | 160 |
| 5135 | ТТ7-575 | ТМ | 1 | 160 | ст. Новотитаровская, ул. Выгонная | 1980 | 2003 | 160 |
| 1136 | ТТ7-944 | ТМГ | 1 | 400 | ДНТ Миловилово | 2008 | 2015 | 400 |

Как видно из таблицы, оборудование части трансформаторных подстанций находится в эксплуатации больше установленного производителем срока службы (25 лет).

Таблица 6 - Характеристика  ЛЭП

| Населенный пункт | Тип | ЛЭП | Протяженность, км | Кол-во опор, шт | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | ТТ-2 | 5,9 | 30 | 64 |
| Ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, х. Белевцы | ВЛ-10 кВ | ТТ-5 | 21,14 | 106 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | Т-1 | 16,48 | 83 | 63 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | Т-3 | 3,91 | 20 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | Т-5 | 7,69 | 39 | 66 |
| Ст. Новотитаровская, с. Примаки, х. Осечки | ВЛ-10 кВ | Т-7 | 19,97 | 100 | 65 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | Т-9 | 5,78 | 29 | 65 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НТ-2 | 18,39 | 92 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НТ-3 | 8,66 | 44 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НТ-4 | 0,54 | 3 | 66 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НТ-5 | 7,53 | 38 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НТ-6 | 1,48 | 8 | 64 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НТ-7 | 9,5 | 48 | 68 |
| Ст. Новотитаровская, х. Карла Маркса, х. Белевцы | ВЛ-10 кВ | НТ-8 | 13,45 | 67 | 66 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-10 кВ | НВ-5 | 10,78 | 54 | 69 |
| Ст. Новотитаровская, х. Миловидово | ВЛ-10 кВ | НВ-7 | 8,92 | 45 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ2-309 | 0,48 | 12 | 71 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ2-310 | 0,53 | 13 | 72 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ2-315 | 0,51 | 13 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ2-970 | 1,56 | 39 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ5-306 | 0,83 | 21 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-324 | 2,74 | 69 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-325 | 2,08 | 10 | 71 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-327 | 0,97 | 25 | 74 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-391 | 2,41 | 60 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-915 | 0,48 | 12 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-395 | 1,76 | 44 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ5-399 | 1,42 | 36 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-924 | 2,68 | 67 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ3-961 | 1,62 | 41 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-320 | 3,44 | 86 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-321 | 3,31 | 83 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-322 | 3,3 | 83 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-323 | 3,01 | 75 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-328 | 2,31 | 58 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-329 | 3,52 | 88 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-330 п | 0,35 | 9 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-331 | 2,9 | 73 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-383 | 0,4 | 10 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-472 | 1,72 | 43 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-566 | 1,64 | 41 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-571 | 1,31 | 33 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-941 | 3,65 | 91 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-960 | 2,16 | 54 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ5-361 | 0,84 | 21 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ6-303 | 2,57 | 65 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-145 | 1,62 | 41 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-347 | 2,49 | 63 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-348 | 2,57 | 64 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-349 | 1,5 | 38 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-350 | 2,26 | 57 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-351 | 3,24 | 81 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-352 | 2,67 | 68 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-357 | 1,91 | 48 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-367 | 2,47 | 62 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-569 | 2,21 | 56 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-600 | 2,48 | 62 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-802 | 0,3 | 8 | 72 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-816 | 3,47 | 87 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-817 | 2,96 | 74 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-925 | 2,18 | 55 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ7-942 | 2,47 | 62 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-333 | 1,97 | 50 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-358 | 0,67 | 17 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-360 | 1,2 | 30 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-362 | 1,1 | 28 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-375 | 1,13 | 28 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-385 | 0,31 | 8 | 71 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-772 | 1,34 | 34 | 72 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-946 | 1,18 | 30 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НТ8-959 | 0,18 | 5 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-163 | 3,26 | 82 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-339 | 2,39 | 60 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-345 | 0,5 | 13 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-353 | 2,68 | 67 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-354 | 3 | 75 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-355 | 3,22 | 81 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-386 | 1,2 | 30 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-567 | 2,6 | 65 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-568 | 1 | 25 | 71 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-570 | 0,99 | 25 | 72 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-573 | 0,47 | 12 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-931 | 2,03 | 51 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-932 | 1,45 | 36 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-966 | 1,11 | 28 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т1-1324 | 0,623 | 16 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т3-341 | 2,52 | 63 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т3-935 | 1,23 | 31 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т3-943 | 2,91 | 73 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т3-317 | 1,99 | 50 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-311 | 2,35 | 59 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-332 | 2,64 | 66 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-334 | 4,0 | 100 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-335 | 2,96 | 74 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-336 | 3,45 | 86 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-337 | 1,5 | 38 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-338 | 2,32 | 58 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-340 | 0,97 | 25 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-342 | 0,41 | 10 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-343 | 1,59 | 40 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-495 | 1,21 | 30 | 72 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-936 | 1,72 | 43 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-319 | 1,06 | 27 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-937 | 1,18 | 30 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т5-1351 | 0,32 | 8 | 69 |
| Х. Осечки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-492 | 1,95 | 49 | 75 |
| Х. Осечки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-576 | 2,2 | 55 | 67 |
| Х. Осечки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-577 | 0,11 | 3 | 70 |
| Х. Осечки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-579 | 0,16 | 4 | 69 |
| Х. Примаки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-580 | 1,3 | 33 | 75 |
| Х. Примаки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-581 | 3,05 | 76 | 72 |
| Х. Примаки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-582 | 2,36 | 59 | 70 |
| Х. Примаки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-583 | 0,55 | 14 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т7-590 | 0,6 | 15 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т7-591 | 0,52 | 13 | 75 |
| Х. Осечки | ВЛ-0,4 кВ | Т7-812 | 1,25 | 31 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | Т9-572 | 0,34 | 9 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | ТТ2-387 | 1,22 | 31 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | ТТ2-814 | 2,84 | 71 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | ТТ2-815 | 1,18 | 30 | 69 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-314 | 0,9 | 23 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-365 | 1,28 | 32 | 67 |
| Х. Белевцы | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-368 | 1,19 | 30 | 70 |
| Х. Белевцы | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-369 | 1,92 | 48 | 69 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-370 | 0,83 | 21 | 75 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-371 | 0,8 | 20 | 72 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-372 | 1,15 | 29 | 70 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-373 | 1,44 | 36 | 68 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-374 | 1,47 | 37 | 69 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-377 | 2,06 | 52 | 75 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-378 | 2,92 | 73 | 69 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-379 | 1,05 | 26 | 75 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-380 | 0,47 | 12 | 67 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-384 | 0,66 | 17 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-478 | 1,11 | 28 | 69 |
| Х. Белевцы | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-500 | 0,74 | 19 | 75 |
| Х. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ | ТТ5-694 | 1,02 | 26 | 72 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ5-479 | 0,07 | 2 | 70 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ5-316 | 1,08 | 27 | 68 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ5-318 | 0,9 | 23 | 69 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ7-344 | 1,67 | 42 | 75 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ7-565 | 1,71 | 43 | 67 |
| Ст. Новотитаровская | ВЛ-0,4 кВ | НВ7-575 | 1,87 | 47 | 70 |
| Х. Миловидово | ВЛ-0,4 кВ | НВ7-944 | 0,7 | 18 | 69 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории Новотитаровского сельского поселения осуществляет АО "Газпром газораспределение Краснодар" Филиал №1. Поставку газа осуществляет ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар".

Источником газоснабжения Новотитаровского сельского поселения Динского  района является существующая АГРС- 4А, расположенная в г. Краснодар.

От АГРС до ГГРП (головной газорегуляторный пункт) проложен  газопровод высокого давления. От ГГРП поНовотитаровскому сельскому поселению  проложены газопроводы среднего давления к ГРП (6 шт), ШГРП (12 шт) и ШРП (12 шт), котельным и общественным потребителям. К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

Таблица 7 - Расположение ШРП и ГРП в Новотитаровском сельском поселении

| №п/п | Наименование ШРП и ГРП | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРП (ПУРГ) | Ст. Новотитаровская, ул. Широкая/Ейское шоссе, 36 |
| 2 | ГРП №1 | Ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская, 300 |
| 3 | ГРП №2 | Ст. Новотитаровская, ул. Красноармейская, 198 |
| 4 | ГРП №3 | Ст. Новотитаровская, ул. Продольная |
| 5 | ГРП №4 | Ст. Новотитаровская, ул. Краснодарская, 198 |
| 6 | ГРП №6 | Ст. Новотитаровская, ул. Мира, 5 |
| 7 | ШГРП №1 | Ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 368 |
| 8 | ШГРП №7 | Ст. Новотитаровская, ул. Броварца |
| 9 | ШРП №8 | Ст. Новотитаровская, ул. Заречная |
| 10 | ШГРП №9 | Ст. Новотитаровская, ул. Лермонтова, 6 |
| 11 | ШГРП №10 | Ст. Новотитаровская, ул. Королева, 9 |
| 12 | ШГРП №12 | Ст. Новотитаровская, ул. Толстого, 12 |
| 13 | ШГРП №13 | Ст. Новотитаровская, ул. Черноморская, 1 |
| 14 | ШГРП №15 | Ст. Новотитаровская, ул.Советская |
| 15 | ШРП №16 | Ст. Новотитаровская, ул. Краснодарская, 16 |
| 16 | ШРП №17 | Ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская/Привокзальная |
| 17 | ШГРП №18 | Ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская, 77/ ул. Первомайская |
| 18 | ШРП №19 | Ст. Новотитаровская, ул. Октябрьская / ул. Первомайская |
| 19 | ШГРП №28 | Ст. Новотитаровская, ул. Выгонная |
| 20 | ШРП №29 | Ст. Новотитаровская, ул. Луначарского |
| 21 | ШГРП | Ст. Новотитаровская, ул. Степная / ул. Шевченко |
| 22 | ШРП | Ст. Новотитаровская, ул. Выгонная (Ломака Л. В) |
| 23 | ШРП | Ст. Новотитаровская, ул. Ейское шоссе, 5 |
| 24 | ШРП | Ст. Новотитаровская, ул. Ейское шоссе, 2б/1 (Слепушенко Е.Е.) |
| 25 | ШРП | Ст. Новотитаровская, ул. Строителей, Кирпичная, Луначарского |
| 26 | ШГРП | Ст. Новотитаровская, ул. Крайняя (ООО "Полидин") |
| 27 | ШРП | Ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 2г |
| 28 | ШРП | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 188 а |
| 29 | ШГРП | Ст. Новотитаровская, ул. Луначарского (ООО АПФ "Аграрник" |
| 30 | ШРП (5 шт) | Х. Карла Маркса |

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Существующая система сбора и вывоза отходов на территории Новотитаровского сельского поселения отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

По данным администрации Новотитаровского сельского поселения, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Новотитаровского сельского поселения осуществляет региональный оператор АО "Мусороуборочная компания". На момент разработки Программы услугами по сбору и вывозу ТКО пользуется 100 % населения.

В определенные дни выезжают автомобили-мусоровозы, которые объезжают Новотитаровское сельское поселение поадресно  и собирают накопившийся мусор. После этого мусор вывозится на полигон, который расположен в г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325.

Таблица 8 – Оснащенность АО «Мусороуборочная компания» специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

| №п/п | Наименование | К-во | марка | Объем кузова м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ-4433362 | 10 |
| 2 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3307 | 7,5 |
| 3 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3307 | 7,5 |
| 4 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3307 | 7,5 |

| №п/п | Наименование | К-во | марка | Объем кузова м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ-4433362 | 10 |
| 2 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3307 | 7,5 |
| 3 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3307 | 7,5 |
| 4 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3307 | 7,5 |

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новотитаровского сельского поселения осуществляется по заявкам.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. Общие положения

Новотитаровское сельское поселение входит в состав муниципального образования Динской район, который находится в южной части  Краснодарского края. Поселение расположено в 12 км от г. Краснодар.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере – с землями Старомышастовского сельского поселения;

- на юге – с землями Южно-Кубанского сельского поселения и г. Краснодара;

- на западе – с землями Нововеличковского сельского поселения;

- на востоке – с землями Динского сельского поселения.

Пространственная структура поселения это четыре населенных пункта, расположенных на землях поселения вдоль водных объектов. В центральной части земель поселения, на берегах реки Понура расположена станица Новотитаровская – центр поселения. В западной части, на берегах балки Осечки, расположены х. Осечки и с. Примаки, а в восточной, вдоль р. Понура 2-я, - х. Карла Маркса.

Станица Новотитаровская – административный центр Новотитаровского сельского поселения, расположена в юго-западной части Динского района и в центральной части Новотитаровского сельского поселения. Расстояние до ст. Динской составляет 25 км.

Станица Новотитаровская расположена вдоль берегов р. Понура. Территория станицы состоит в основном из жилой зоны, общественного центра и производственной зоны. В жилой застройке населенного пункта имеется территории производственных предприятий. Общественный центр станицы расположен на пересечении ул. Ленина и ул. Советской. Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц различной ширины и площади. На жилой территории станицы зеленые насаждения представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках и прилегающих территориях.

Хутор Карла Маркса расположен в восточной части сельского поселения. Территориально-планировочная структура населенного пункта обусловлена исторически сложившейся сеткой улиц и кварталов жилой застройки сформированных вдоль автодороги магистраль «Дон» - ст. Новотитаровская. Жилая зона хутора состоит из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Хутор Осечки и село Примаки расположены в западной части земель поселения и представляют собой в основном жилую зону, которая представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. В х. Осечки имеется рыболовецкий стан.

Проектируемая территория расположена в восточной части Краснодарского края и имеет важное транспортное значение, располагаясь в непосредственной близости от железнодорожного узла и железнодорожной станции. Железнодорожная станция «Титаровка» находится на линии Краснодар – Тимашевск.

Кроме того, через поселение проходит трасса регионального значения Р-268 Краснодар – Ейск, и автомобильные дороги регионального значения 03 ОП РЗ 03К-074 п. Колосистый – х.Копанской– ст. Новотитаровская, 03 ОП РЗ 03К-023 ст. Калининская – ст. Новотитаровская, 03 ОП МЗ 03Н-192 Магистраль "Дон" – ст. Новотитаровская.

Эти связи составляют единую систему путей сообщения, призванную обеспечить полное и бесперебойное удовлетворение потребностей производства и населения в перевозках и обеспечить внешние связи с региональным центром, другими районами Краснодарского края и соседними регионами.

Таким образом, экономико-географическое положение Новотитаровского сельского поселения является выгодным и способствует активному социально-экономическому развитию территории.

Преобразование поселения с целью достижения нового уровня качества жизни, преимуществами которого являются: комфортное жильё, уменьшение затрат времени на передвижение, сохранение исторического центра, сохранение и создание парков и скверов, развитие общественных пространств, создающих новое качество жизни, предотвращение стихийного расползания территорий, формирование многофункциональных жилых территорий, лучшая транспортная доступность мест приложения труда.

Формирование многофункциональных территорий жилых районов, в которых происходит жизнедеятельность большей части населения, должно быть привлекательным для жизни. Привлекательность должна достигаться за счет сбалансированного наличия в их пределах современного комфортного жилья, мест приложения труда, ведения бизнеса, комплексов обслуживания с современными объектами торговли, сервиса, культуры, рекреации и спорта.

Проблема пространственного развития также связана с недостаточными масштабами и темпами модернизации архитектурно-планировочного облика Новотитаровского сельского поселения, в первую очередь центра с кварталами старой застройки. Реконструкцию центра необходимо рассматривать как возможный потенциал преобразования общественной жизни и культуры.

Комплексное преобразование исторической части должно осуществляться с учетом его историко-культурной и градостроительной ценности.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения Новотитаровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. 27207 человек. Здесь проживает 18,8 % населения Динского района.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- 4810 чел. (17,68 %)– население моложе трудоспособного возраста;

-16041 чел. (58,96  %)– население трудоспособного возраста;

-6356 (23,36 %) – население старше трудоспособного возраста.

Таблица 9 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2029/2020гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2029г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| ст. Новотитаровская | 25503 | 29450 | +3947 | +15,48 |
| х. Карла Маркса | 1370 | 1500 | +130 | +9,49 |
| х. Осечки | 173 | 173 | 0 | 0 |
| с. Примаки | 161 | 161 | 0 | 0 |
| Итого: | 27207 | 31504 | +4297 | +15 |

3.3. Прогноз развития застройки

В настоящее время в Новотитаровском сельском поселении  преобладает одноэтажная усадебная жилая застройка. Общая площадь жилого фонда составляет 584,8  тыс. м2.Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 21,6 м2.

Перспективный прирост численности населения Новотитаровского сельского поселения к 2029 году составит 4297 человек или 1432 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

В качестве перспективного жилища вНовотитаровском сельском поселениипринятиндивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 18 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 150,2  тыс. м2.

Таблица 10 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 735,0 |
| 2 | Население | чел. | 31274 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 23,5 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 584,8 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 150,2 |

3.4. Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Для определения потребности населения и организаций в коммунальных ресурсах построен долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2029 года. Он построен на основании:

- данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

- данных о районах перспективной застройки;

- данных Генерального плана поселения;

- перспективного баланса потребления ресурсов.

Электроснабжение

При разработке удельных укрупненных показателей электрической нагрузки были проанализированы следующие документы:

- существующее состояние объектов электроснабжения

- генеральный план сельского поселения;

- ганные филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально- бытовых потребителей без стационарных электроплит составляет 1360 кВт*ч/чел в год для газифицированных домов ( РД 34.20.185-94«Инструкция по проектированию городских электрических сетей).

Суммарные перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в Новотитаровском сельском поселении представлены в таблице 14.

Теплоснабжение

Подключения новых объектов и абонентов на территории сельского поселения к централизованному теплоснабжению не планируется.

Газоснабжение

В настоящее время уровень газификации в Новотитаровском сельском поселении  составляет - 98,8 %.

Природный газ в поселении используется для пищеприготовления, отопления жилых помещений и нагрева воды на нужды ГВС.

Все вновь строящиеся малоэтажные жилые здания будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами.

Коэффициент полезного действия для этих котлов принят-0,92;

- теплотворная способность природного газа принята - 8000 ккал/нм3;

- удельный расход топлива составит- 135,87 м3/Гкал.

Расчет расхода газа для всех потребителей выполнен  на расчетный срок до 2029г. при условии увеличения численности населения до 31504 человека.

Таблица 11 - Нормы потребления газа для населения Краснодарского края при отсутствии приборов учета газа

| Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов (куб. м/чел. в месяц) |  |  | Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных приборами учета газа (куб. м/кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения |  |
| 11,3 | 27,9 | 16,6 | 6 ,0 |

Результаты расчетов представлены в таблице 14.

Водоснабжение

Удельные укрупненные показатели суточного расхода воды, рассчитаны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Согласно которого удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в Новотитаровском сельском поселении (согласно степени благоустройства): на одного жителя с ванными и местными составляет- 160–230 л/сут. и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам:

-160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Данные нормативы приняты по нижней границе предлагаемой в СНиП и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. При расчете учтены требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262).

При расчетах использован коэффициент сезонности- 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем -25%.

Согласно расчета прогнозируется увеличение водопотребления, что обусловлено:

- приростом численности населения;

- подключением вновь строящихся объектов;

- повышением уровня жизни и благосостояния потребителей.

Для учета расхода воды на наружное пожаротушение использовались рекомендации СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Учтена интенсивность подачи воды на пожаротушение, а также количество возможных одновременных очагов пожара в соответствии с противопожарными нормами.

В результате вышеприведенных расчетов получается то количество воды, на пропуск которой должна быть рассчитана сеть проектируемого и реконструируемого кольцевого водопровода. Расчет приведен в таблице 12.

Сбор и вывоз ТКО

Оценка существующего дефицита и резерва мощности

по оказанию услуг

Количество населения для расчета контейнерного парка составляет –31504  человека (перспектива).

Расчет проводим по формуле:

Н = (O * K) / 365 , где

Н – среднесуточное накопление, м3

O – годовое накопление ТКО, м3

K – коэффициент суточной не равномерности накопления ТКО, 1,25.

Таблица 12 – Общий объем образования ТКО в Новотитаровском сельском поселении.

| №п/п | Наименование образователей ТКО | Ед. измерения | Кол-во |  | Норма ТКО, м3/год | 2020 год |  | 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2029 год |  | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/сут. | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/сут. |
| 1 | Население | Чел. | 27207 | 31504 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МКД |  | 1360 | 1360 | 2,09 | 2842,4 | 9,73 | 2842,4 | 9,73 |
| 1.2 | Частный сектор |  | 25847 | 30144 | 2,27 | 58672,69 | 200,9 | 68426,88 | 200,6 |
| 2 | Гостиница (на 1 место) | 1 место | 45 | 45 | 1,07 | 48,15 | 0,16 | 48,15 | 0,16 |
| 3 | Детские сады и ясли (на 1 место) | 1 ребенок | 1057 | 1197 | 0,53 | 560,21 | 1,92 | 634,41 | 2,17 |
| 4 | Школа, техникум, институт (на 1 место) | 1 учащийся | 2529 | 3229 | 0,16 | 404,64 | 1,39 | 516,64 | 1,77 |
| 5 | Больница | 1 койка | 95 | 95 | 2,31 | 219,45 | 0,75 | 219,45 | 0,75 |
| 6 | Поликлиника | 1 посещение | 70 | 140 | 0,86 | 60,2 | 0,1 | 120,4 | 0,41 |
| 7 | Библиотека | 1 кв. метр общей площади | 80 | 80 | 0,03 | 2,4 | 0,008 | 2,4 | 0,008 |
| 8 | Клуб | 1 место | 390 | 390 | 0,26 | 101,4 | 0,35 | 101,4 | 0,35 |
| 9 | Спортивные площадки | 1 кв. метр общей площади | 21000 | 26000 | 0,08 | 1680,0 | 5,75 | 2080,0 | 7,12 |
| 10 | Магазины | 1 кв. метр общей площади | 20995 | 20995 | 0, 83 | 17425,85 | 59,68 | 17425,85 | 59,68 |
| 11 | Предприятия общественного питания | 1 место | 1350 | 1350 | 0,97 | 1309,5 | 4,48 | 1309,5 | 4,48 |
| 12 | Банки, финансовые учреждения | 1 кв. метр общей площади | 300,0 | 300,0 | 0,25 | 75,0 | 0,26 | 75,0 | 0,26 |
| 13 | Отделения связи | 1 кв. метр общей площади | 140,0 | 140,0 | 0,28 | 39,2 | 0,13 | 39,2 | 0,13 |
| 14 | Административные, офисные учреждения и организации | 1 кв. метр общей площади | 600,0 | 600,0 | 0,28 | 168,0 | 0,58 | 168,0 | 0,58 |
| 15 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 15 | 15 | 3,39 | 50,85 | 0,17 | 50,85 | 0,17 |
| 16 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 10 | 10 | 2,06 | 20,6 | 0,07 | 20,6 | 0,07 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 82510,54 | 286,43 | 94081,13 | 288,438 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6),

гдеN - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО, сут.

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 13 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для Новотитаровского сельского поселения

| Год | Среднесуточное накопление | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 286,43 | 446 | 304 |
| 2021 | 286,76 | 446 | 304 |
| 2022 | 287,09 | 447 | 304 |
| 2023 | 287,42 | 447 | 305 |
| 2024 | 287,75 | 448 | 305 |
| 2025-2029 | 288,438 | 449 | 306 |

Таблица 14 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2019 (базовый) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии, в т.ч. | тыс. кВт/ч | 68190,761 | 68744,005 | 69297,249 | 69850,493 | 70403,737 | 70956,981 | 74276,441 |
| населению | тыс. кВт/ч | 34445,424 | 34998,668 | 35551,912 | 36105,156 | 36658,4 | 37211,644 | 40531,104 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 656,331 | 656,331 | 656,331 | 656,331 | 656,331 | 656,331 | 656,331 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 33089,006 | 33089,006 | 33089,006 | 33089,006 | 33089,006 | 33089,006 | 33089,006 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепла, в т.ч | тыс. Гкал | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 | 12,462 |
| населением | тыс. Гкал | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 |
| бюджетными организациями | тыс. Гкал | 6,765 | 6,765 | 6,765 | 6,765 | 6,765 | 6,765 | 6,765 |
| прочие организации | тыс. Гкал | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды, в т.ч. | тыс. м³ | 938,0 | 1019,99 | 1101,98 | 1183,97 | 1268,96 | 1347,95 | 1758,2 |
| населению | тыс. м³ | 887,14 | 697,84 | 1048,54 | 1129,24 | 1209,94 | 1290,64 | 1694,5 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 36,33 | 37,25 | 38,17 | 39,09 | 40,01 | 40,93 | 45,5 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 14,53 | 14,9 | 15,27 | 15,64 | 16,01 | 16,38 | 18,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод , в т.ч. | тыс. м³ | 60,428 | 60,428 | 60,428 | 60,428 | 60,428 | 60,428 | 60,428 |
| от населения | тыс. м³ | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 |
| от бюджетных организаций | тыс. м³ | 14,773 | 14,773 | 14,773 | 14,773 | 14,773 | 14,773 | 14,773 |
| от прочих организаций | тыс. м³ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа , в т.ч. | тыс. м³ | 23240,174 | 23722,32 | 24139,585 | 24589,305 | 25039,015 | 25488,725 | 27287,216 |
| населению | тыс. м³ | 20122,309 | 20569,5 | 21016,7 | 21463,91 | 21911,11 | 22358,31 | 24146,8 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 150,309 | 152,819 | 155,329 | 157,839 | 160,349 | 162,859 | 172,86 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 2967,556 | 2967,556 | 2967,556 | 2967,556 | 2967,556 | 2967,556 | 2967,556 |
| Услуга по захоронению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по захоронению (утилизации ТКО) всем потребителям | тыс. м³ | 82,51 | 83,8 | 85,09 | 86,38 | 87,67 | 88,98 | 94,08 |

# Нормативы потребления коммунальных услуг в Новотитаровском сельском поселении  (Приказ №2/2012-нп от 31.08.2012 г. (с изменениями от 11 сентября 2020 г.).

## Таблица 15- Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Норматив потребления (кВт.ч на одного человека в месяц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число проживающих в многоквартирных и жилых домах |  |  |  |  |
|  | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более |
| в домах с газовыми плитами |  |  |  |  |  |
| 1 | 97 | 60 | 49 | 38 | 33 |
| 2 | 125 | 78 | 63 | 49 | 43 |
| 3 | 142 | 88 | 71 | 55 | 48 |
| 4 и более | 153 | 95 | 77 | 60 | 52 |
| в домах, оборудованных электрическими плитами в установленном порядке |  |  |  |  |  |
| 1 | 147 | 91 | 74 | 57 | 50 |
| 2 | 174 | 108 | 87 | 68 | 59 |
| 3 | 190 | 118 | 95 | 74 | 64 |
| 4 и более | 201 | 125 | 101 | 79 | 68 |

Таблица 16-  Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, оборудованных электроводонагревателями

| N пп | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях (кВтч на одного человека в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без центрального горячего водоснабжения, с водонагревателями различного типа | 116,3 |
| 2 | Многоквартирные дома, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без центрального горячего водоснабжения, с водонагревателями различного типа | 99,4 |

Таблица 17  - Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| Вид сельскохозяйственного животного | Нормативы потребления (кВт.ч в месяц на 1 голову животного) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для освещения в целях содержания соответствующего сельскохозяйственного животного | для приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного | для подогрева воды для соответствующего сельскохозяйственного животного |
| Крупный рогатый скот, лошади | 0,8 | 2,25 | 3,3 |
| Свиньи | 0,8 | 2,25 | 3,5 |
| Птица | 0,17 | - | - |
| Иные животные | 0,2 | - | - |

Таблица 18  - Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом на отопление бань, теплиц, гаражей, содержание животных в личном подсобном хозяйстве

| N п/п | Направление использования газа | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление бань, гаражей, теплиц |  |  |
| 1.1 | индивидуальных бань | куб. м на 1 куб. м объема помещения в месяц | 1,1 |
| 1.2 | индивидуальных гаражей |  | 2,4 |
| 1.3 | теплиц |  | 11,8 |
| 2 | Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей) |  |  |
| 2.1 | лошадь | куб. м на 1 животное в месяц | 5,12 |
| 2.2 | корова |  | 11,32 |
| 2.3 | свинья |  | 21,6 |
| 2.4 | овца, коза |  | 2,0 |
| 2.5 | куры | куб. м на 10 голов (1 голову) в месяц | 0,2 (0,02) |
| 2.6 | индейки |  | 0,31 (0,031) |
| 2.7 | утки, гуси |  | 0,41 (0,041) |

## Таблица 19  - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению (куб. метр холодной воды в месяц на 1 человека) | по холодному водоснабжению | по водоотведению |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | - | 4,04 | 6,69 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 6,59 | 6,59 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 5,34 | 5,34 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | - | 5,63 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 3,79 | - |

### Таблица 20  -  Полив земельного участка

| N п/п | Назначение использования | Норматив потребления, куб. м/кв. м земельного участка в месяц поливного сезона |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,1830 |
| 2. | Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров | 0,0153 |
| 3. | Полив посадок в теплицах и парниках всех типов | 0,1800 |

### Таблица 21  - Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

| N п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 голову животного |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крупный рогатый скот | 2,483 |
| 2. | Свиньи | 0,719 |
| 3. | Овцы | 0,177 |
| 4. | Лошади | 2,341 |
| 5. | Козы | 0,084 |
| 6. | Куры | 0,011 |
| 7. | Индейки | 0,016 |
| 8. | Утки | 0,064 |
| 9. | Гуси | 0,056 |

Таблица 22 - Нормативы потребления тепловой энергии на отопление

| п/п | Муниципальное образование | Нормативы потребления (Гкал/ на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в календарный месяц отопительного периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4 этажные дома | 5-9 этажные дома | 10 и более этажей |
| 1 | Динской район | 0,0216 | 0,0176 | 0,0175 |

Нормативы по ТКО изложены в постановлении №175 от 17.03.2017 (С изменениями от 19.08.2019 года) "Об утверждении нормативов накопления  твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае".

- Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Новотитаровского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа инвестиционных проектов Новотитаровского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении и водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по сбору и вывозу ТКО.

Таблица 23

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство водопроводной сети от ул. Луначарского через реку Понура по ул. Выгонная до дома № 266 ст. Новотитаровской Динского района Краснодарского края | 17100 |
| 2 | Строительство водопроводной сети к участкам многосемейных граждан в м/р-не Северный |  |
| 3 | Выполнение проектных работ по строительству водопроводной сети м/р-на Северный | 5000 |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ по водоснабжению м/р-на Северный | 54150 |
| 5 | Строительство (реконструкция) водопроводной сети в ст-це Новотитаровской |  |
| 6 | Прокладка сетей водоснабжения в процессе замены ветхих трубопроводов | 52782 |
| Водоотведение |  |  |
| 7 | Замена трубопроводов канализационной сетиL=0.35 км | 630 |
| 8 | Реконструкция КНС | 400 |
| 9 | Реконструкция очистного сооружения (внебюджетные источники) | 2000 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 10 | Реконструкция источника тепловой энергии Котельной №25. Установка модульной котельной (Переход на альтернативный вид используемого топлива – с печного топлива на газ). Демонтаж, монтаж здания и фундамента под блочно-модульную котельную. | 10 000,0 |
| 11 | Реконструкция источника тепловой энергии Котельной №27. Замена 3-х водогрейных котлов с целью снижения установленной мощности котельной. Частичная реконструкция здания и дымовой трубы. | 2500,0 |
| Электроснабжение |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5-361 | 27,2 |
| 13 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т3-935 | 39,8 |
| 14 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5-329 | 114,0 |
| 15 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -352 | 86,5 |
| 16 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т5 -334 | 129,6 |
| 17 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т7 -812 | 40,5 |
| 18 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 684,9 |
| 19 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -915 | 15,6 |
| 20 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -961 | 52,5 |
| 21 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -357 | 61,9 |
| 22 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НВ5-316 | 35,0 |
| 23 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -600 | 80,4 |
| 24 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -942 | 80,0 |
| 25 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т1-163 | 105,6 |
| 26 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т1-966 | 36,0 |
| 27 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -395 | 57,0 |
| 28 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5 -566 | 53,1 |
| 29 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -924 | 86,8 |
| 30 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5 -383 | 13,0 |
| 31 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ8 -362 | 35,6 |
| 32 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т1 -931 | 65,8 |
| 33 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т5 -338 | 75,2 |
| 34 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТТ1 -365 |  |
| 35 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т5 -495 | 39,2 |
| 36 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТТ5 -500 | 24,0 |
| 37 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТТ5 -694 | 33,0 |
| 38 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3 -391 | 1928,0 |
| 39 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -321 | 2648,0 |
| 40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -334 | 3200,0 |
| 41 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -331 | 2320,0 |
| 42 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -571 | 1048,0 |
| 43 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -936 | 1376,0 |
| 44 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3 -395 | 1408,0 |
| 45 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3 -924 | 2144,0 |
| 46 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -383 | 320,0 |
| 47 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -352 | 2136,0 |
| 48 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -357 | 1528,0 |
| 49 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -600 | 1984,0 |
| 50 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -942 | 1976,0 |
| 51 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8 -360 | 960,0 |
| 52 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1 -931 | 1624,0 |
| 53 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т3 -935 | 984,0 |
| 54 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т3 -943 | 2328,0 |
| 55 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -495 | 968,0 |
| 56 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -936 | 944,0 |
| 57 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7 - 812 | 1000,0 |
| 58 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Т-3 | 3128,0 |
| 59 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НТ-2 | 14712,0 |
| 60 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НТ-3 | 6928,0 |
| 61 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НТ-5 | 6024,0 |
| 62 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НВ-5 | 8624,0 |
| 63 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НВ-7 | 7136,0 |
| 64 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-309 | 384,0 |
| 65 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-310 | 424,0 |
| 66 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-315 | 408,0 |
| 67 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-970 | 1248,0 |
| 68 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НВ5-306 | 664,0 |
| 69 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3-325 | 1664,0 |
| 70 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3-327 | 776,0 |
| 71 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-320 | 2752,0 |
| 72 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-322 | 2640,0 |
| 73 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-323 | 2408,0 |
| 74 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-330п | 280,0 |
| 75 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-472 | 1376,0 |
| 76 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-960 | 1728,0 |
| 77 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-145 | 1296,0 |
| 78 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-348 | 2056,0 |
| 79 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-350 | 1808,0 |
| 80 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-367 | 1976,0 |
| 81 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-802 | 240,0 |
| 82 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-816 | 2776,0 |
| 83 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-358 | 536,0 |
| 84 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-385 | 248,0 |
| 85 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-772 | 1072,0 |
| 86 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-946 | 944,0 |
| 87 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-339 | 1912,0 |
| 88 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-353 | 2144,0 |
| 89 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-355 | 3576,0 |
| 90 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-567 | 2080,0 |
| 91 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-568 | 800,0 |
| 92 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-570 | 792,0 |
| 93 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-573 | 376,0 |
| 94 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-932 | 1160,0 |
| 95 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-1324 | 498,4 |
| 96 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-311 | 1880,0 |
| 97 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-335 | 2368,0 |
| 98 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-337 | 1200,0 |
| 99 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-340 | 776,0 |
| 100 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-343 | 1272,0 |
| 101 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-492 | 1560,0 |
| 102 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-577 | 880,0 |
| 103 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-580 | 1040,0 |
| 104 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-581 | 2440,0 |
| 105 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-582 | 1888,0 |
| 106 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-591 | 416,0 |
| 107 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т9-572 | 272,0 |
| 108 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ2-814 | 2272,0 |
| 109 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-314 | 720,0 |
| 110 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-368 | 952,0 |
| 111 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-370 | 664,0 |
| 112 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-371 | 640,0 |
| 113 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-372 | 920,0 |
| 114 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-377 | 1648,0 |
| 115 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-379 | 840,0 |
| 116 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-384 | 528,0 |
| 117 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НВ7-344 | 1336,0 |
| 118 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НВ7-575 | 1496,0 |
| 119 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2500,0 |
| 120 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НВ5-316 | 350,0 |
| 121 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НВ7-344 | 490,0 |
| 122 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ6-303 | 350,0 |
| 123 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-816 | 1200,0 |
| 124 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т5-334 | 350,0 |
| 125 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-327 | 490,0 |
| 126 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-924 | 350,0 |
| 127 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-145 | 700,0 |
| 128 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-600 | 700,0 |
| 129 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-915 | 490,0 |
| 130 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ ТТ5-374 | 490,0 |
| 131 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ2-310 | 300,0 |
| 132 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ2-315 | 250,0 |
| 133 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-399 | 780,0 |
| 134 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-383 | 780,0 |
| 135 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-571 | 300,0 |
| 136 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-941 | 490,0 |
| 137 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-960 | 350,0 |
| 138 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-347 | 490,0 |
| 139 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-348 | 780,0 |
| 140 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-817 | 490,0 |
| 141 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-942 | 300,0 |
| 142 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ8-333 | 350,0 |
| 143 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-345 | 350,0 |
| 144 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-570 | 490,0 |
| 145 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-573 | 350,0 |
| 146 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-931 | 350,0 |
| 147 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т3-476 | 490,0 |
| 148 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т3-935 | 350,0 |
| 149 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т5-311 | 350,0 |
| 150 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т9-499 | 150,0 |
| 151 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ ТТ5-365 | 490,0 |
| 152 | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Северная мощностью 400 кВА | 1200,0 |
| ТКО |  |  |
| 153 | Покупка контейнеров V=1.1 м3 (306 шт) | 3672,0 |
| Газоснабжение |  |  |
| 154 | Строительство системы газоснабжения в х. Осечки, ул. Западная, пер. Чкалова | 4000,0 |
| 155 | Проектирование системы газоснабжения в мкр. Северный | 3000,0 |

Ожидаемый эффект, от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предполагается полное обеспечение населения качественным энергоносителем с модернизацией производства. Поэтому в результате выполнения программы в полном объеме ожидается достижение следующих показателей.

Таблица 24

|  | Показатель | Ед. изм. | 2019 (базовый) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 69 | 67,9 | 66,9 | 65,9 | 64,9 | 63,9 | 59,2 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 40 | 42 | 44 | 46 | 25 | 5 | 5 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения | % | 89,2 | 89,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 98,8 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 61 |
| 5 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 84 |
| 6 | СИСТЕМА СБОРА (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Основной рост потребления коммунальных ресурсов связан с увеличением численности населения, повышением уровня благосостояния населения.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по укрупненным нормативам цены строительства:

- НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения и канализации" (приказ №1448/пр от 20.10.2017 г);

- НЦС 81-02-12-2017 "Наружные сети электроснабжения" (приказ №834/пр от 08.07.2017 г.;

- НЦС 81-02-13-2017 "Наружные тепловые сети" (приказ №1011/пр от 21.07.2017 г.).

Таблица 25 – Инвестиционные проекты по водоснабжению Новотитаровского сельского поселения

Динского района на 2020 – 2029 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | Строительство водопроводной сети от ул. Луначарского через реку Понура по ул. Выгонная до дома № 266 ст. Новотитаровской Динского района Краснодарского края L=4,2 км | 17100,0 | 10750 |  | 6350 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети к участкам многосемейных граждан в м/р-не Северный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение проектных работ по строительству водопроводной сети м/р-на Северный | 5000,0 |  |  | 5000 |  |  |  |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ по водоснабжению м/р-на Северный L=19 км | 54150,0 |  |  |  | 54150 |  |  |
| 5 | Строительство (реконструкция) водопроводной сети в ст-це Новотитаровской | 52782,0 | 5865,0 | 5865,0 | 5865,0 | 5865,0 | 5865,0 | 23457,0 |
| 6 | Прокладка сетей водоснабжения в процессе замены ветхих трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 129032,0 | 5865,0 | 5865,0 | 27965,0 | 60015,0 | 5865,0 | 23457,0 |

Таблица 26 – Инвестиционные проекты по водоотведению Новотитаровского сельского поселения

Динского района на 2020 – 2029 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | Ремонт, замена трубопроводов канализационной сетиL=0,35 км | 630 |  |  |  | 400,0 | 230,0 |  |
| 2 | Реконструкция КНС | 400 |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 3 | Реконструкция очистного сооружения (При необходимости превышения 300 м3/сут) | 2000 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Итого: | 3030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 230,0 | 2400,0 |

Таблица 27 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению  Новотитаровского сельского поселения

Динского района на 2020 – 2029 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | Реконструкция источника тепловой энергии Котельной №25. Установка модульной котельной (Переход на альтернативный вид используемого топлива – с печного топлива на газ). Демонтаж, монтаж здания и фундамента под блочно-модульную котельную. | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция источника тепловой энергии Котельной №27. Замена 3-х водогрейных котлов с целью снижения установленной мощности котельной. Частичная реконструкция здания и дымовой трубы. | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |  |
|  | Итого: | 12500,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 28 – Инвестиционные проекты по электроснабжению Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2020 – 2029 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5-361 | 27,2 | 27,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т3-935 | 39,8 | 39,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5-329 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -352 | 86,5 | 86,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т5 -334 | 129,6 | 129,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т7 -812 | 40,5 | 40,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 684,9 | 684,9 |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -915 | 15,6 | 15,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -961 | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -357 | 61,9 | 61,9 |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НВ5-316 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -600 | 80,4 | 80,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ7 -942 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т1-163 | 105,6 | 105,6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т1-966 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -395 | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5 -566 | 53,1 | 53,1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ3 -924 | 86,8 | 86,8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ5 -383 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ НТ8 -362 | 35,6 | 35,6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т1 -931 | 65,8 | 65,8 |  |  |  |  |  |
| 22 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т5 -338 | 75,2 | 75,2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Т5 -495 | 39,2 | 39,2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТТ5 -500 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТТ5 -694 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3 -391 | 1928,0 | 1928,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -321 | 2648,0 | 2648,0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -334 | 3200,0 | 3200,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -331 | 2320,0 | 2320,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -571 | 1048,0 | 1048,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -936 | 1376,0 | 1376,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3 -395 | 1408,0 | 1408,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3 -924 | 2144,0 | 2144,0 |  |  |  |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5 -383 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -352 | 2136,0 | 2136,0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -357 | 1528,0 | 1528,0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -600 | 1984,0 | 1984,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7 -942 | 1976,0 | 1976,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8 -360 | 960,0 | 960,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1 -931 | 1624,0 | 1624,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т3 -935 | 984,0 | 984,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т3 -943 | 2328,0 | 2328,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -495 | 968,0 | 968,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5 -936 | 944,0 | 944,0 |  |  |  |  |  |
| 45 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7 - 812 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 46 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Т-3 | 3128,0 |  | 3128,0 |  |  |  |  |
| 47 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НТ-2 | 14712,0 |  | 14712,0 |  |  |  |  |
| 48 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НТ-3 | 6928,0 |  | 6928,0 |  |  |  |  |
| 49 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НТ-5 | 6024,0 |  | 6024,0 |  |  |  |  |
| 50 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НВ-5 | 8624,0 |  | 8624,0 |  |  |  |  |
| 51 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ НВ-7 | 7136,0 |  | 7136,0 |  |  |  |  |
| 52 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-309 | 384,0 |  | 384,0 |  |  |  |  |
| 53 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-310 | 424,0 |  |  | 424,0 |  |  |  |
| 54 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-315 | 408,0 |  |  | 408,0 |  |  |  |
| 55 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ2-970 | 1248,0 |  |  | 1248,0 |  |  |  |
| 56 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НВ5-306 | 664,0 |  |  | 664,0 |  |  |  |
| 57 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3-325 | 1664,0 |  |  | 1664,0 |  |  |  |
| 58 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ3-327 | 776,0 |  |  | 776,0 |  |  |  |
| 59 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-320 | 2752,0 |  |  | 2752,0 |  |  |  |
| 60 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-322 | 2640,0 |  |  | 2640,0 |  |  |  |
| 61 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-323 | 2408,0 |  |  | 2408,0 |  |  |  |
| 62 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-330п | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  |
| 63 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-472 | 1376,0 |  |  |  | 1376,0 |  |  |
| 64 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ5-960 | 1728,0 |  |  |  | 1728,0 |  |  |
| 65 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-145 | 1296,0 |  |  |  | 1296,0 |  |  |
| 66 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-348 | 2056,0 |  |  |  | 2056,0 |  |  |
| 67 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-350 | 1808,0 |  |  |  | 1808,0 |  |  |
| 68 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-367 | 1976,0 |  |  |  | 1976,0 |  |  |
| 69 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-802 | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |  |
| 70 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ7-816 | 2776,0 |  |  |  | 2776,0 |  |  |
| 71 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-358 | 536,0 |  |  |  | 536,0 |  |  |
| 72 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-385 | 248,0 |  |  |  | 248,0 |  |  |
| 73 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-772 | 1072,0 |  |  |  |  | 1072,0 |  |
| 74 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НТ8-946 | 944,0 |  |  |  |  | 944,0 |  |
| 75 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-339 | 1912,0 |  |  |  |  | 1912,0 |  |
| 76 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-353 | 2144,0 |  |  |  |  | 2144,0 |  |
| 77 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-355 | 3576,0 |  |  |  |  | 3576,0 |  |
| 78 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-567 | 2080,0 |  |  |  |  | 2080,0 |  |
| 79 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-568 | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |
| 80 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-570 | 792,0 |  |  |  |  | 792,0 |  |
| 81 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-573 | 376,0 |  |  |  |  |  | 376,0 |
| 82 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-932 | 1160,0 |  |  |  |  |  | 1160,0 |
| 83 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т1-1324 | 498,4 |  |  |  |  |  | 498,4 |
| 84 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-311 | 1880,0 |  |  |  |  |  | 1880,0 |
| 85 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-335 | 2368,0 |  |  |  |  |  | 2368,0 |
| 86 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-337 | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| 87 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-340 | 776,0 |  |  |  |  |  | 776,0 |
| 88 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т5-343 | 1272,0 |  |  |  |  |  | 1272,0 |
| 89 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-492 | 1560,0 |  |  |  |  |  | 1560,0 |
| 90 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-577 | 880,0 |  |  |  |  |  | 880,0 |
| 91 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-580 | 1040,0 |  |  |  |  |  | 1040,0 |
| 92 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-581 | 2440,0 |  |  |  |  |  | 2440,0 |
| 93 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-582 | 1888,0 |  |  |  |  |  | 1888,0 |
| 94 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т7-591 | 416,0 |  |  |  |  |  | 416,0 |
| 95 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Т9-572 | 272,0 |  |  |  |  |  | 272,0 |
| 96 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ2-814 | 2272,0 |  |  |  |  |  | 2272,0 |
| 97 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-314 | 720,0 |  |  |  |  |  | 720,0 |
| 98 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-368 | 952,0 |  |  |  |  |  | 952,0 |
| 99 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-370 | 664,0 |  |  |  |  |  | 664,0 |
| 100 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-371 | 640,0 |  |  |  |  |  | 640,0 |
| 101 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-372 | 920,0 |  |  |  |  |  | 920,0 |
| 102 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-377 | 1648,0 |  |  |  |  |  | 1648,0 |
| 103 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-379 | 840,0 |  |  |  |  |  | 840,0 |
| 104 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТТ5-384 | 528,0 |  |  |  |  |  | 528,0 |
| 105 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НВ7-344 | 1336,0 |  |  |  |  |  | 1336,0 |
| 106 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ НВ7-575 | 1496,0 |  |  |  |  |  | 1496,0 |
| 107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2500,0 |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 108 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НВ5-316 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 109 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НВ7-344 | 490,0 | 490,0 |  |  |  |  |  |
| 110 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ6-303 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 111 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-816 | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |
| 112 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т5-334 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 113 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-327 | 490,0 | 490,0 |  |  |  |  |  |
| 114 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-924 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 115 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-145 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |
| 116 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-600 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |
| 117 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-915 | 490,0 | 490,0 |  |  |  |  |  |
| 118 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ ТТ5-374 | 490,0 | 490,0 |  |  |  |  |  |
| 119 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ2-310 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 120 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ2-315 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 121 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ3-399 | 780,0 |  | 780,0 |  |  |  |  |
| 122 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-383 | 780,0 |  | 780,0 |  |  |  |  |
| 123 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-571 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| 124 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-941 | 490,0 |  | 490,0 |  |  |  |  |
| 125 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ5-960 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 126 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-347 | 490,0 |  |  | 490,0 |  |  |  |
| 127 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-348 | 780,0 |  |  | 780,0 |  |  |  |
| 128 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-817 | 490,0 |  |  | 490,0 |  |  |  |
| 129 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ7-942 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 130 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ НТ8-333 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 131 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-345 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 132 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-570 | 490,0 |  |  |  | 490,0 |  |  |
| 133 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-573 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 134 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т1-931 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 135 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т3-476 | 490,0 |  |  |  | 490,0 |  |  |
| 136 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т3-935 | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 137 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т5-311 | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 138 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ Т9-499 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 139 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ ТТ5-365 | 490,0 |  |  |  |  | 490,0 |  |
| 140 | Строительство ТП-10/0,4 кВ по ул. Северная мощностью 400 кВА | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
|  | Всего: | 169300,5 | 40856,2 | 49836,0 | 15674,0 | 16420,0 | 14660,0 | 33742,4 |

Таблица 29 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2020 – 2029 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | Приобретение контейнеров V=1,1 м3 306 ед. | 3672,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 1632,0 |

Таблица 30 – Инвестиционные проекты по газоснабжению  Новотитаровского сельского поселения Динского района на 2020 – 2029 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| 1 | Строительство системы газоснабжения в х. Осечки и в ст. Новотитаровской по ул. Западная, пер. Чкалова | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование системы газоснабжения в мкр. Северный | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 31 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 129032,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Муниципальный бюджет | 1173,0 | 1173,0 | 5593,0 | 12003,0 | 1173,0 | 4691,0 | 25806,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 4692,0 | 4692,0 | 22372,0 | 48012,0 | 4692,0 | 18766,0 | 103226,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  | 3030,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  | 400,0 | 230,0 | 2400,0 | 3030,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 169300,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 40856,2 | 49836,0 | 15674,0 | 16420,0 | 14660,0 | 33742,4 | 169300,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 12500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  | 3672,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Муниципальный бюджет | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 1632,0 | 3672,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | В соответствии с производственной программой |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | Не определено |
| Муниципальный бюджет |  | 7000,0 |  |  |  |  | 7000,0 (в случае непредоставления субсидий) |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Как видно из таблицы 31, из общей суммы финансирования Программы 11,2 % (36478,0 тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования и 88,8 % (324534,5 тыс. руб.) предполагается из средств организаций коммунального комплекса.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения, в том числе изменения источников финансирования, в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1.Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2029 год прогнозируется увеличение численности населения поселения на 15,7%. В связи с этим и спрос на коммунальные услуги увеличится. Уровень развития обеспечивающих коммунальных систем, таких как водопроводные и канализационные сети, сбор и вывоз ТКО, котельные, электростанции, газораспределительные станции имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования. Так же спрос на коммунальные услуги увеличится, в связи с обеспечением коммунальными ресурсами существующей застройки.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей и удельного потребления. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2.Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Новотитаровского сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Новотитаровского сельского  поселения и приведены в таблице 29.

- Таблица 32

| - № п/п | - Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | - Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | - Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| - 2 | - Спрос на коммунальные ресурсы | - Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| - 3 | - Показатели эффективности производства (потери), % | - Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| - 4 | - Показатели эффективности производства (потери), % | - Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| - 5 | - Показатель надежности, ед. в год | - Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
| - 6 | - Показатель экологичности производства ресурсов | - Показатель рассчитан для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы. |

- Таблица 33 -  Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| - № п/п | - Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | - Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Теплоснабжение | - - повышение надежности систем теплоснабжения; - - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности; - - снижение затрат на эксплуатацию оборудования и выработку тепловой энергии. |
| - 2 | - Водоснабжение | - - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| - 3 | - Электроснабжение | - - повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; - - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| - 4 | - Водоотведение | - - обеспечение потребителей централизованным водоотведением; - - повышение безопасности, надежности и эффективности; - - обеспечение бесперебойного и безаварийного отведения и очистки сточных вод. |
| - 5 | - Сбор и вывоз ТКО | - - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций поселения. |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ от 19 до75%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

В Новотитаровском сельском поселении система водоотведения отсутствует у 98% населения, что является большой проблемой для сельской местности. Отсутствии канализации ведет к загрязнению окружающей среды.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Новотитаровского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

1. Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2. На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

3. Отсутствие у 9,6 % населения системы газоснабжения.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

1. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

3. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания и перспективный прирост населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверхнормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет средств бюджетов различных уровней;

- за счет целевых программ;

- за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий, на развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

- Также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф ( инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 34 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы |  | После реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |  |  |
| Централизованное электроснабжение |  | 100 |  | 100 |
| Централизованное водоснабжение |  | 98,8 |  | 98,8 |
| Централизованное водоотведение |  | 2 |  | 2 |
| Централизованное теплоснабжение |  | - |  | - |
| Централизованное газоснабжение |  | 89,2 |  | 98,8 |
| Сбор и вывоз ТКО |  | 100 |  | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) |  | 68190,761 |  | 74276,441 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) |  | 12,462 |  | 12,462 |
| Водоснабжение (тыс.м³) |  | 938,0 |  | 1758,2 |
| Водоотведение (тыс. м³) |  | 60,428 |  | 60,428 |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) |  | 23240,174 |  | 27287,216 |
| Сбор и вывоз ТКО (т/год) |  | 82,51 |  | 94,08 |
| 3.Показатели эффективности производства (% потерь) |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  | 2,44 |  | 2,1 |
| Водоснабжение |  | 30,7 |  | 17,6 |
| Водоотведение |  | - |  | - |
| Теплоснабжение |  | 15,5 |  | 15,5 |
| Газоснабжение |  | - |  | - |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  | 48 |  | 30 |
| Водоснабжение |  | 20 |  | 10 |
| Водоотведение |  | 0 |  | 0 |
| Теплоснабжение |  | 2 |  | 0 |
| Газоснабжение |  | 0 |  | 0 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения до 2029 года предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных и их аналогов, с повышением эффективности топливоиспользования.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходимо выполнить замену котлов в котельной  №25 (строительство блочной газовой котельной) и №27.

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимо проведение капитального и текущего ремонта магистральных сетей водоснабжения.

Так же необходимо внедрить систему учѐта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчѐтчиков).

В области газоснабжения:

Необходимо полностью обеспечить потенциальных потребителей мощностями по поставке газа.

В области сбора и транспортировки ТКО:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- решение вопроса по организации утилизации бытовых отходов и, как следствие, положительная динамика в оздоровлении экологической обстановки на территории муниципального образования;

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.

7.  Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Новотитаровского сельского поселения не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительства системы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения предусмотрены различные формы выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2020-2029 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов различного уровня.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Водоснабжение и водоотведение

Таблица 35 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения (установлены для ООО «Коммунальник»)

Новотитаровского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2019 г | 1-е п/г 2020 г | 2-е п/г 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 27,81 | 27,81 | 28,17 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата |  | - | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 17.12.2018 № 273/2018-вк |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-30.06.2019 | 01.07.2020-31.12.2020 |

Индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным сетям  водоснабжения ООО «Коммунальник»  установлен в размере 67 811,24 руб. (без НДС).

Данные по тарифам в сфере водоотведения отсутствуют.

Электроснабжение

Таблица 36 – Тарифы в сфере электроснабжения (установлены для ПАО «Кубаньэнергосбыт»)

Новотитаровского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | Одноставочный тариф | Тариф дифференцированный по двум зонам суток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 7 до 23 часов | С 23 до 7 часов |
| Тариф | за 1 кВт с НДС | 4,81 | 5,38 | 2,89 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата |  | Приказ Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края №33/2019-э от 11.12.2019 г. «Об установлении цен(тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2020-30.06.2020 |  |  |

Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Краснодарского края

Стоит отметить, в соответствии с п. 14 «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 30.11.2010 №365-э/5, стоимость подключения электричества для заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт с учетом ранее присоединенной мощности (независимо физическое это лицо или организация) должна составить не более 550 рублей за 15 кВт присоединяемой мощности. При этом для гаражно – строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и других некоммерческих объединениях граждан, предусмотрено, что стоимость подключения электроэнергии также не должна превышать 550 рублей за присоединение при условии, что каждому члену такой организации будет предусмотрено не более 15 кВт.

Указанная цена подключения электричества может применяться только в отношении тех заявителей в Краснодарском крае, для которых расстояние от границы участка заявителя до ближайшей электрической сети не будет превышать  500 м. для сельской местности.

В случае, если электрическая мощность, которая необходима заявителю превышает 15 кВт, или электрические сети находятся на более дальнем расстоянии, чем указано выше, то тогда тарифы на технологическое присоединение утверждаются местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Газоснабжение

Таблица 37 – Тарифы в сфере газоснабжения  Новотитаровского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2020 г | 2-е п/г 2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 6,43 | 6,33 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата |  | Приказ Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края № 23/2018-газ от 19 декабря 2018 г. |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2020-30.06.2019 | 01.07.2020-31.12.2020 |

В соответствии с  приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15 ноября 2017 года № 29/2019-газ (приложение№1) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  составляет 12 219,0  руб.  (для физических лиц и прочих заявителей).

Теплоснабжение

Таблица 38 – Тарифы в сфере теплоснабжения  Новотитаровского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2019 г | 1-е п/г 2020 г | 2-е п/г 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 4041,03 | 4041,03 | 4201,9 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата |  | - | Приказ Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края № 64/2017-т от 08 декабря 2017 г. |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-30.06.2019 | 01.07.2020-31.12.2020 |

Тарифы в сфере сбора и утилизации ТКО

Тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов составляет:

- 366,74 рублей за 1м3;

- 71 руб. 51 коп. в месяц с одного человека в частном секторе;

- 68 руб. 46 коп. в месяц с одного человека в МКД.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 39

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 107,2 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,9 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,0 |
| Совокупный доход средней семьи | Руб. /месяц | 46500,0 | 48779,0 | 50974,0 | 52987 | 55212,0 | 72655,0 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | Руб. /месяц | 2500,0 | 2623,0 | 2741,0 | 2856,0 | 2976,0 | 3765,0 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2029 г. В соответствии с прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, далее произойдет снижение уровня затрат на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Краснодарском крае состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,7 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 - моложе трудоспособного. Рост трудоспособного населения рассчитан на основе генерального плана. Среднемесячная зарплата в Новотитаровском сельском поселении принята по данным администрации, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза индексов – дефляторов и инфляции до 2029 г. в %,(утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378«Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с нормами затрат на электроснабжение, холодное водоснабжение и газоснабжение установленным Приказом региональной энергетической комиссии №2/2012-нп от 31.08.2012 г. (с изменениями от 11 сентября 2020 г).

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 40 - Состав затрат для расчета расходов семьи на коммунальные услуги

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты 1 человека на электроэнергию | руб. /месяц | 297,0 | 311,6 | 325,6 | 339,3 | 353,5 | 465,2 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./месяц | 90,3 | 94,7 | 99,4 | 103,8 | 108,2 | 142,4 |
| Затраты 1 человека на водоотведение | руб. /месяц | - | - | - | - | - | - |
| Затраты 1 человека на газоснабжение | руб./месяц | 399,8 | 419,4 | 439,9 | 459,74 | 479,1 | 630,4 |
| Затраты 1 человека на сбор и вывоз ТКО | руб./месяц | 71,51 | 75,01 | 78,39 | 81,52 | 84,78 | 103,2 |

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2029 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378«Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»)

Таблица 41 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Новотитаровском сельском поселении

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 (базовый) |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 100 |  | 111,5 |  | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,9 | 104,6 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 97 | 97 |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ МЕНЕЕ 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Новотитаровском сельском поселении соответствуют среднему уровню доступности, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2029 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги на 1 человека  в Новотитаровском сельском поселении равен 893,0  рубля, выплата ЕДК может составлять от 446,5  до 893,0 рубля.

Согласно данным администрации, количество людей  получающих субсидии из бюджетов составляет 12% (3312 чел.). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 1478808,0 до 2957616,0 рублей.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является глава Новотитаровского сельского поселения Динского района.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Новотитаровского сельского поселения, Советом  депутатов Новотитаровского сельского поселения Динского района.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.